成都市新都区第三人民医院

比

选

文

件

项目名称：成都市新都区第三人民医院中心供氧系统及设备带维保服务采购项目

时间：2025年9月

- 项目概况

按照医院安全管理要求，对医院范围的中心供氧系统及设备带开展维护保养工作。

1.项目名称：成都市新都区第三人民医院中心供氧系统及设备带维保服务采购项目。

2.项目总预算：29000.00元。

3.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，业务归口管理部门在监督部门的监督下现场拆封密封文件，资格条件符合且能满足全部需求的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件；

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。

三、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院中心供氧系统及设备带维保服务采购项目报价表

| 包号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市新都区第三人民医院压中心供氧系统及设备带维保服务采购项目 | 项 | 1 | 29000元 |  | 须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见后 |
| 金额： 大写（ ） |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

- 所有报价均使用人民币，所报价格包含服务过程中所涉及的人工、交通、税费、服务费、配件更换等所有费用。

- 2.提供的服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

- 服务内容及服务要求

- 维保范围

- 1、中心供氧系统：维保氧气终端、流量计、泄漏报警器。

- 2、中心吸引系统：维修保养吸引主站、终端。

- 3、压缩空气系统：维修保养压缩空气主站、终端。

| - 名称 | - 维保内容及要求 | - 数量 | - 单位 | - 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 压缩空气站 |  |  |  |  |
| - 压缩机保养 | - 完成压缩机维保 | - 2 | - 台 | - 年 |
| 四级过滤器 | 完成过滤器更换 | 4 | 台 | 年 |
| 设备内部清洁 | 吹扫清洁，保证散热效果 | 2 | 台 | 季度 |
| 自动控制系统 | 检查自动控制系统设置、显示功能等系统操作是灵活、电控是否异常 | 2 | 台 | 季度 |
| - 安全附件 | - 供应商拆卸安全阀进行强校送检；并完成安全附件安装，确保恢复正常使用（供应商需送相关部门进行检验）。 | - 1 | - 项 | - 一年一检 |
| - 压缩空气站年检 | - 罐体使用安全检验 | - 2 | - 台 | - 一年一检 |
| - 中心吸引站 |  |  |  |  |
| 水环真空泵 | 包括轴承、水封、密封面的检查： 1.电机运行是否有异响； 2.各密封圈是否有泄漏； 3.电机温度是否正常； 4.真空泵抽吸能力:0—0.07mpa。 | - 2 | - 台 | - 年 |
| 汽水分离器 | 包括循环水质、自动给水、排水、汽水分离装置的检查： 1.水质是否清澈； 2.自动给水浮球阀是否正常； 3.水箱水温是否正常； 4.各排水口是否畅通；要求汽水分离无堵塞。 | 1 | 套 | 月 |
| 真空罐 | 压力测试；检查排水是否畅通，表面是否有锈蚀；密封性是否完好 | 1 | 台 | 月 |
| 排污罐 | 排污罐压力测试；检查排污管是否表面是否有锈蚀；密封性是否完好 | 1 | 台 | 半年 |
| 真空止回阀 | 检查阀门性能；线路是否畅通；是否有回水现象 | 1 | 只 | 月 |
| 真空泵 | 定期保养 | 1 | 项 | 季度 |
| - 中心供氧 |  |  |  |  |
| 汇流排 | 是否松动漏气 | 2 | 台 | 季度 |
| 阀门 | 开关是否自如、有无漏气 | 2 | 支 | 季度 |
| 高压软管 | 是否磨损、硬化、漏气 | 40 | 支 | 季度 |
| 一级控制柜 | 自动切换测试、报警功能测试 | 1 | 台 | 半年 |
| 气瓶固定架 | 检查牢固度 | 1 | 项 | 年 |
| 病房设备带 |  |  |  |  |
| 氧气和吸引终端维保 | 每季度对氧气和吸引终端不少于进行一次检查，不少于包括静态压力检漏、插拨试验、医气质量测试、检查是否有漏气。如发现问题应进行处理。 | 1 | 项 | 季度 |
| 病房维修阀 | 检查开关是否灵活；密封性是否完好，终端是否有漏气 | 1 | 项 | 年 |
| 床头灯、插座、开关 | 检查床头灯、插座、开关是否正常 | 1 | 项 | 年 |
| 设备带 | 检查面板是否固定，有无缺失 | 1 | 项 | 年 |
| 压力监测报警器 | 综合测试，压力表面显示有无偏差；光报警是否正常，声报警是否正常，维修阀密封性 | 1 | 项 | 年 |
| 输液天轨 | 检查安装是否牢固，滑动是否自如 | 1 | 项 | 月 |
| 吸引管道 | 堵塞检查疏通，供气流量是否达标 | 1 | 项 | 季度检查一次 |
| 氧气管道 | 氧气管道是否堵塞，供气流量是否达标 | 1 | 项 | 季度检查一次 |
| 泄漏报警仪 |  |  |  |  |
| 乙醇泄漏报警仪 | 报警功能测试 | 2 | 台 | 每年 |
| 氧气泄漏报警仪 | 报警功能测试 | 9 | 台 | 每年 |

（二）服务要求

1.供应商在接到医院的报修电话后，应在30分钟内做出响应，4小时内到达现场，24小时内排除故障。

2.在重大节日前（如七天大假、春节等），供应商应提前对医院的相关设备进行巡检及维保，保障节日期间设备的正常运行。

3.供应商应做好医院相关设备的备品备件库存工作，力求在最短的时间内排除故障，减少因设备故障给正常医疗活动带来的影响。

4.供应商应及时填写维保记录表，分析设备故障原因，为降低设备故障率做好技术保障。

5.成交供应商所派维保人员在服务过程中，应严格遵守安全生产操作规程，确保无安全事故发生；若因成交供应商责任出现安全事故其责任和损失由成交供应商自行承担。

6.本项目实行总价包干，供应商报价时应充分考虑人工费、材料费、交通费、管理费、税费、利润等所有费用以及磋商文件规定的其他费用。服务期间，3000元及以下的配件费用（含更换费用）包含在供应商报价中，采购人不另行支付费用。

- 五、商务要求

- 1.服务期限：自合同签订之日起一年。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订生效后，在收到供应商出具的发票后15个工作日内，支付合同总金额的40%，服务期满并经采购人验收合格后，在收到供应商出具的发票后15个工作日内，支付合同总金额的60%，因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由供应商承担一切后果，采购人不承担任何违约责任。供应商应当承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款项中直接抵扣。

4.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

5.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。

6.如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人或采购人工作人员、其他第三人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失，应由供应商承担相关赔偿责任；若由此而导致采购人对任何第三方承担法律责任的，采购人有权向供应商追偿，供应商还应当承担由此给采购人造成的损失，包括但不限于赔偿费用、诉讼费用、鉴定费用、律师费用、差旅费用等。

六、资格承诺函

致：成都市新都区第三人民医院

根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足服务需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务具有合法性，符合国家及行业相关技术标准及要求；

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录。

8.供应商及所投产品还需符合法律、行政法规规定的其他条件；

9.公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

七、成都市新都区第三人民医院项目报名登记表

项目名称: 成都市新都区第三人民医院中心供氧系统及设备带维保服务采购项目

| 报名单位全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名日期 | 年 月 日 时 |  |  |  |
| 姓名 | 职务或职称 | 联系方式 |  |  |
|  |  | 传真号码 | 电话号码 | 手机 |
| Email |  |  |  |  |

注：1.填写的单位名称必须与参加招投标活动的单位名称一致。

2.须按比选公告要求递交相应资料。

八、采购廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日