成都市新都区第三人民医院

2026年污水处理站运维服务采购项目

调研需求

## 一、服务内容

1.污水处理系统的日常运行工作；

2.为污水处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养服务；日常维护设备清单如下：

| 序号 | 池体名称 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 提升泵 | 4 | 台 |  |
|  |  | 浮球控制器 | 2 | 套 |  |
| 2 | 厌氧池 | 填料 | 2 | 批 |  |
| 3 | 缺氧池 | 填料 | 2 | 批 |  |
|  |  | 曝气头 | 2 | 批 |  |
| 4 | 有氧池 | 填料 | 2 | 批 |  |
|  |  | 曝气头 | 2 | 批 |  |
| 5 | 沉淀池 | 污泥泵 | 2 | 台 |  |
| 6 | 消毒池 | 加药管线 | 2 | 套 |  |
| 7 | 格栅池 | 粗细格栅各一套 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电气控制 | 正泰电器 | 1 | 批 |  |
| 9 | 设备房 | 回转风机 | 4 | 台 |  |
|  |  | 次氯酸钠加药系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 系统控制柜 | 3 | 套 |  |
| 10 | COD在线检测设备 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 余氯在线检测设备 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | PH在线监测设备 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 自动水质采样器 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 数采仪 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | UPS供电电源 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 超声波流量计 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 活性炭吸附废气处理装置 |  | 1 | 台 |  |

- 3.提供污水处理站所需药剂，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。

## 二、服务要求

1.污水处理站的运行日志由供应商据实填写。发现异常情况及时汇报，妥善处理，并跟踪处理结果及其对污水处理系统带来的影响、检测记录（包括PH：检测每日两次，余氯检测每日两次，COD每周一次，SS每周一次）、维修记录、污水排放记录表等供应商必须详细记录并妥善保存，当合同期满后，上述记录供应商应当完整移交给采购人。在运营期内，供应商有义务配合采购人做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

2.供应商对日常维修维护做出计划并按环保相关规定做好所有记录；运营维护人员每天对污水处理站设备设施进行巡检，保证设备药剂的24小时持续稳定添加及设备的正常运行。

3.为污水处理站配备1名专业技术人员负责日常操作维护管理，并负责解决在运行管理中出现的疑难问题，同时接受医院监督。

4.污水处理排放相关要求：

4.1 污水处理站设计处理规模：≤250吨/日，单线24小时连续运行；

4.2 污水处理排放标准：

设计进水水质：

| 序号 | 项目 | 进水指标（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤350 |  |
| 2 | BOD5 | ≤150 |  |
| 3 | SS | ≤250 |  |
| 4 | NH3-N | ≤30 |  |
| 5 | 类大肠杆菌 | ≤10000个/L |  |
| 6 | 动植物油 | ≤50 |  |
| 7 | LAS | ≤20 |  |
| 8 | PH | 6~9 |  |

设计出水水质：

| 序号 | 项目 | 出水指标（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤250 |  |
| 2 | BOD5 | ≤100 |  |
| 3 | SS | ≤60 |  |
| 4 | NH3-N | - |  |
| 5 | 类大肠杆菌 | ≤5000个/L |  |
| 6 | 动植物油 | ≤20 |  |
| 7 | LAS | ≤10 |  |
| 8 | PH | 6~9 |  |

污水经污水设备处理后达到由国家环境保护总局于2005-07-27发布的《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）预处理排放标准，排入市政污水管网；（如政策有变化按最新标准执行）

4.3 处理工艺：生物接触氧化+接触消毒法；

4.4 供应商保证生产污水的达标排放，如污水处理不达标，或造成重大污染事故，造成相关部门罚款，供应商负责全部责任并承担相关罚款。如给第三方造成损失，由供应商全部承担相关责任；

4.5 在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故，责任由供应商负责；

5.其他相关要求：

5.1 污水处理当中产生的危险废物（如污泥），由采购人负责按环保局的相关规定进行处理，处理费用由采购人承担；

5.2 污水处理系统的运行和设备保养，污水处理站所需药剂、每季度更换活性炭吸附废气处理装置所需活性炭的费用由供应商承担（提供活性炭更换记录）；

5.3 供应商将承担1年1次对设备进行大修检查维护保养，由医院管理人员签字确认；负责所有设备修理、更换、保障正常运行及处理水质达标排放，同时及时配合环保相关部门相关检查工作；

5.4 维修保养费用按设备型号及配件以时价进行，单次1000元以上5000元以下的，供应商按次向采购人收取，单次1000元以下的，其费用由供应商承担；

5.5 医院污水处理设施需整改的，由医院负责实施，或可委托供应方进行整改，产生费用由双方协商处理。

三、服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试的相关设备、设施符合国家及行业现行的施工管理法律法规、技术标准规范，同时满足采购人基于项目特性提出的合理且具体的施工、管理、质量要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向采购人提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。