成都市新都区第三人民医院

一体化污水处理设备采购项目

调研需求

## 一、采购需求

### （一）项目概述

成都市新都区第三人民医院建有一座处理规模为 250m3/D 的污水处理站，本次需采购一套一体化污水处理设备。

- （二）购置清单及技术参数要求

- 一、设备详细清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工格栅 | 1.名称;人工格栅 2.型号350*350*350mm，格栅间隙5mm，框架均为304材质， Q≥20m³/h，带提升装置，提升高度1.0m 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 1 | 拦截大颗粒物、悬浮物，防止堵塞后续泵体及膜组件 |
| 2 | 调节池提升泵 | 1.名称;调节池提升泵 2.型号：潜污泵，Q≥15m³/h，H≥15m，N≥1.5KW 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 2 | 一用一备，交替运行，保障污水连续提升至处理系统 |
| 3 | MBR膜组件 | 1.名称;MBR膜组件及支架 2.型号：运行通量:15-25L/（m2.h），运行方式：出水8min，停止 2min，单套设备膜面积：≥660m²，带膜架，膜材质：PVDF，孔隙率≥45% 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 核心组件，截留活性污泥，实现泥水分离，质保3年 |
| 4 | 膜池抽吸泵 | 1.名称;膜池抽吸泵 2.型号：自吸式Q≥15m³/h，H≥15m，N≥1.5KW，配止回阀 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 2 | 一用一备，抽取MBR膜产水，低液位自动停机保护 |
| 5 | 膜鼓风机 | 1.名称;膜鼓风机 2.型号：风量≥4.62m³/min，风压≥45kPa，N≥7.5KW，配消音器、止回阀、风压表 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 2 | 一用一备，为膜组件提供曝气冲刷，防止膜丝污染堵塞 |
| 6 | 好氧池鼓风机 | 1.名称;好氧池鼓风机 2.型号：风量≥1.8m³/min，风压≥40kPa，N≥3KW，配消音器、止回阀、风压表 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 2 | 一用一备，为好氧池提供充足溶解氧，保障硝化反应进行 |
| 7 | 自动电磁阀 | 1.名称;自动电磁阀 2.型号：DN50，304不锈钢材质，AC220V，常闭型，耐压1.6MPa，响应时间≤1s 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 只 | 2 | 实现MBR膜出水切换及化学清洗自动控制，联动PLC系统 |
| 8 | 手动调节阀 | 1.名称;手动调节阀 2.型号：DN50，UPVC材质，公称压力1.0MPa，球阀结构，调节精度±5% 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 只 | 2 | 调节管路流量/压力，便于系统调试、维护及流量校准 |
| 9 | 清洗搅拌装置 | 1.名称;清洗搅拌装置 2.型号：N≥0.55KW，搅拌桨304不锈钢，转速150r/min，桨叶直径300mm 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 保障清洗液浓度均匀，提升膜清洗效果，延长膜使用寿命 |
| 10 | 清洗装置 | 1.名称;清洗装置 2.型号：有效容积≥2m³，PE滚塑成型，壁厚10mm，带液位计接口、排污口，耐受酸碱腐蚀 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 只 | 1 | 储存酸碱清洗液，适配MBR膜化学清洗需求 |
| 11 | 流量计 | - 名称;流量计 - 型号：量程0-15m³/h，UPVC材质，电磁式，输出4-20mA信号，法兰连接，精度±1% 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 个 | 1 | 计量产水流量，数据上传控制系统，实现流量实时监控 |
| 12 | 超声波液位计 | 1.名称;超声波液位计 2.型号：量程0-5m，精度±1%FS，输出4-20mA信号，PP探头，防护等级IP67 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 1 | 监测MBR膜池液位，低液位触发抽吸泵停机+声光报警，保护设备 |
| 13 | 压力变送器 | 1.名称;压力变送器 2.型号：量程-0.1~0.2MPa，精度±0.5%FS，316L膜片，输出4-20mA信号，防护等级IP65 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 个 | 1 | 监测膜系统负压，高负压触发抽吸泵停机+声光报警，防止膜丝损坏 |
| 14 | 真空负压表 | 1.名称;真空负压表 2.型号：量程-0.1~0.15MPa，表盘直径φ100mm，304不锈钢壳体，精度±1.5% 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 个 | 1 | 就地显示膜抽吸负压，便于巡检人员实时观察设备运行状态 |
| 15 | 耐震压力表 | 1.名称;耐震压力表 2.型号：量程0~0.25MPa，φ100mm，304不锈钢壳体，充硅油耐震，精度±1.5% 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 个 | 1 | 就地显示曝气管路压力，监测鼓风机运行负荷 |
| 16 | 污泥泵 | 1.名称;污泥泵 2.型号：潜污泵，Q≥15m³/h，H≥15m，N≥1.5KW，铸铁泵体+耐磨叶轮，自吸式，防堵塞设计 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 1 | 输送剩余污泥至污泥储存池，避免系统内污泥堆积 |
| 17 | 厌氧池潜水搅拌机 | 1.名称;厌氧池潜水搅拌机 2.型号：叶轮直径φ200mm，N≥0.37KW，IP68防护，不锈钢叶轮，转速980r/min 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 台 | 1 | 搅拌厌氧池污泥，防止污泥沉淀，保障厌氧消化反应充分进行 |
| 18 | 消毒系统 | - 名称;二氧化氯消毒器2.型号：产药量≥50g/h，全自动控制，含原料罐、计量泵、混合器 - 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 核心消毒设备，杀灭污水中病原体，确保出水达标排放 |
| 19 | 系统内管道、阀门、管件等附件 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 批 | 1 | 主管路UPVC/304不锈钢，含原设备改造管阀、弯头、三通、法兰垫片、支架等，保障系统管路连通，适配各设备接口，含安装辅料 |
| 20 | 控制系统及仪器仪表 | - 名称;控制系统及仪器仪表 - 型号：含PLC控制柜、10寸触摸屏、远程监控模块、声光报警器、信号采集模块 - 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 支持设备联动、数据采集、远程操控及故障报警 |
| 20.1 | 电气控制柜（箱） | - 名称;电气控制柜（箱） - 型号：配套PLC，IP54防护，带过载、短路、缺相保护，含接触器、断路器 - 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 满足设备运行及原设备联动要求，实现自动化控制 |
| 20.2 | 电缆、桥架等附件 | - 名称;电缆、桥架等附件 - 型号：电缆规格适配设备功率（YJV系列），镀锌钢板桥架，含线管、固定件、接线端子 - 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 含设备接线调试，符合电气布线规范，保障用电安全 |
| 21 | 一体化处理设备主体 | 1.名称：一体化设备主体 2.型号：处理能力≥200吨/天，碳钢防腐（喷砂+环氧富锌漆+面漆），壁厚≥5mm，内部分区：厌氧池+好氧池+MBR膜池等 3.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4.各类转运及设备吊装就位 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 套 | 1 | 地面式布置，适配A/O+MBR工艺水力流程，使用寿命≥15年 |
| 22 | 设备基础 | 1.基础规格尺寸：一体化设备基础9.5*4.0*0.3m，需要满足工艺要求，混凝土制作，含土方开挖、回填、垫层现浇构件钢筋等 2.满足设计规范、验收规范及技术标准要求 | 项 | 1 | 承载一体化箱体及设备重量，保障设备安装平整、稳固 |
| 23 | 安装、调试 | - 含设备就位、管路连接、电气接线、单机调试、联动调试、原设备联动调试 - 满足设计规范、验收规范及技术标准要求 | 项 | 1 | 出具调试报告及运行操作规程，保障系统正常运行 |
| 24 | 污泥培养 | 1.含缺氧池、好氧池、膜池菌种，含菌种及调试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》 | 项 | 1 | 保障出水符合GB18466-2005表2预处理标准，污泥活性达标 |
| 25 | 运输及吊装 | - 含设备出厂运输、现场吊装就位、运输保险、超限设备运输方案 - 满足设计规范、验收规范及技术标准要求 | 项 | 1 | 保障设备运输及吊装安全，避免设备损伤，含现场卸车 |

- （三）质量要求

- 1.设备材质、规格严格按技术要求执行，核心部件兼顾运行稳定性与性价比，确保使用寿命及适配医院污水工况。

- 2.供应商须提供全新的、未使用过的设备（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 3.出现质量问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

- （四）售后服务要求

- 1.验收合格之日起质保两年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后应根据采购人要求及时响应，完成问题产品维修、更换，并在1天内完成恢复正常使用，维修的费用供应商自行承担，经两次维修仍不能正常使用，供应商应免费更换。

2.供应商负责按照规范要求完成本项目产品的安装、调试工作，安装调试过程中由供应商提供所需的机具及相关辅材。费用应在报价时自行综合考虑计入相关产品的综合单价中，采购人不另行支付。

3.运输、安装调试过程中供应商配备人员的全部安全责任由供应商自行承担。

4.供应商为采购人提供完善的技术支持与服务，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话。

5.供应商向采购人提供7×24小时的技术支持服务，质保期内出现质量问题，供应商在接到系统故障报修通知后，须在2个小时内响应，维修人员8小时内到现场维修；配件更换最长不超过72小时。

6.供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

7.供应商负责完成本项目所有产品的运输工作，并完成货品装卸，产品交付采购人验收合格前，产品的储存、保管工作由供应商负责，产品毁损、灭失风险由供应商承担。

- （五）其他要求

- 1.供应商在施工安装过程中严格遵守有限空间作业安全规程。

- 2.施工期间污水临时处理达标排放。

- 3.施工产生废弃物分类收集，合规处置。

注：本项目的具体需求以采购文件为准。