成都市新都区第三人民医院

电力设施设备采购项目调研需求

## 一、采购需求

### （一）项目概述

成都市新都区第三人民医院需采购一批电力设施设备对医院内部现有设施设备进行更换。

- （二）购置清单及功能参数要求

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐波柜电容 | APF成套设备滤波、无功功率补偿、谐波治理、抑制谐波电流、动态补偿、设备保护 | 台 | 2 |  |
| 2 | 谐波柜控制系统显示屏 | ≤11寸滤波控制中心集显 | 台 | 1 |  |
| 3 | 补偿柜电容 | 1、提高功率因数补偿≥0.9，改善电压质量，减少线路损耗、增加系统设备容量、减轻电网设备负担 2、符合国家节能要求 | 台 | 9 |  |
| 4 | 微机保护装置 | - 具有短路保护、过载与欠压保护 2、智能监测与辅助功能：参数监测、环境监控、远程通信 | 台 | 2 |  |
| 5 | 总配电箱 | - 名称:低压成套配电箱半周长≤2米。 - 2.规格材质:≤500*600挂墙安装,冷作钢板≥1.2mm壁厚，箱体驼灰色喷塑 | 台 | 1 |  |
| 6 | 分配电箱 | - 1.名称:低压成套配电箱半周长≤2M） - 2.规格、材质: ≤400*500挂墙安装,冷作钢板≥1.2mm壁厚，箱体驼灰色喷塑 | 台 | 2 |  |
| 7 | 电缆 | 铜芯电缆≤35mm² | 米 | 65 |  |
| 8 | 桥架 | 1.规格、材质:≤100*50冷钢板≥1.0mm，驼灰色喷塑 | 米 | 65 |  |
| 9 | 动力柜 | 1、尺寸≤1800*800*400低压成套配电柜 2.规格:落地式、电缆进线、箱内接线 3、开关型号≥400A隔离开关一只、断路器一只、≥180A漏电一只、≥125A漏电3只、≥200A漏电2只、漏电一只、电表一只 | 台 | 1 |  |
| 10 | 动力柜 | 1、尺寸≤1800*800*400低压成套配电柜 2.规格:落地式、电缆进线，箱内接线 3、开关型号≥400A隔离开关一只、断路器一只、≥100A漏电4只、≥250A漏电2只、≥40A漏电2只、电表一只 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电缆终端头铜芯 ≤120mm² | 电缆头：户内热缩式电缆头 截面≤120mm²，≤ 1KV终端头 | 个 | 15 |  |

- （三）质量要求

- 1.设备材质、规格严格按技术要求执行，核心部件兼顾运行稳定性与性价比，确保使用寿命及适配医院用电情况。

- 2.供应商须提供全新的、未使用过的设备（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 3.出现质量问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

- 4.设备包装须牢固、完好，能适应运输途中的正常风险，外包装上应清晰、牢固地标注设备名称、规格型号以及必要的警示标识，防止运输过程中出现损坏、锈蚀、丢失等情况，确保设备完好送达指定地点。

- （四）售后服务要求

- 1.验收合格之日起质保三年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后应根据采购人要求及时响应，完成问题产品维修、更换，并在1天内完成恢复正常使用，维修的费用供应商自行承担，经两次维修仍不能正常使用，供应商应免费更换。

2.供应商负责按照规范要求完成本项目产品的安装、调试工作，安装调试过程中由供应商提供所需的机具及相关辅材的费用应在报价时自行综合考虑计入相关产品的综合单价中，采购人不另行支付。

3.运输、安装调试过程中供应商配备人员的全部安全责任由供应商自行承担。

4.供应商为采购人提供完善的技术支持与服务，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具需配置有专门的服务电话。

5.供应商向采购人提供7×24小时的技术支持服务，质保期内出现质量问题，供应商在接到系统故障报修通知后，须在2个小时内响应，维修人员8小时内到现场维修；配件更换最长不超过72小时。

6.供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

7.供应商负责完成本项目所有产品的运输工作，并完成货品装卸，产品交付采购人验收合格前，产品的储存、保管工作由供应商负责，产品毁损、灭失风险由供应商承担。

- （五）其他要求

- 1.供应商在施工安装过程中严格遵守带电作业安全规程。

- 2.施工期间不断电，确须断电施工需要出具书面方案由采购人审批后才可施工。

- 3.施工产生废弃物分类收集，合规处置。

注：本项目的具体需求以采购文件为准。