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项目名称：成都市新都区第三人民医院

  设备带采购项目
时间：2026年6月

一、项目概况

随着血透患者数量逐年增加，为满足血透室中心供氧保障需求，拟选择一家合格供应商进行设备带采购，详细需求见后。
1.项目名称：成都市新都区第三人民医院设备带采购项目
2.交货地点：成都市新都区第三人民医院

3.项目总预算：48000元
4.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无；
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无；
8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
注：本项目不允许联合体参加。

三、报价

供应商所提供的货物，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院设备带采购项目报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	最高限价金额（元）
	报价总价（元）
	备注

	1
	设备带
	套
	1
	48000
	
	须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见附件1。

	总金额：                                  大写（                                  ）


注明：1.供应商报价不得超过最高限价，否则其响应文件按无效处理。
2.所有报价均使用人民币，报价包括但不限于运输、安装、调试、税金以及提供质保及售后服务等完成本项目所需的全部费用。
3.须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见后；

4.承诺：提供的货物符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

                                                        供应商名称(公章)：

                                    法定代表人或授权代表（签字）：

需求

（一）购置清单及技术参数要求

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	最高单价限价（元）

	1
	氧气主管
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：外径16mm，壁厚2mm；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 内外表面光洁度：Ra≤0.8μm；5. 耐腐蚀性能：符合医用流体输送要求，无有害物质析出
	米
	80
	70

	2
	不锈钢弯头
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：匹配对应管径，90度弯头；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：端面平整度≤0.02mm，无渗漏；5. 内外表面无毛刺、裂纹
	个
	10
	40

	3
	氧气副管
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：外径14mm，壁厚1.5mm；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 内外表面光洁度：Ra≤0.8μm；5. 耐腐蚀性能：符合医用流体输送要求
	米
	65
	60

	4
	不锈钢弯头
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：匹配对应管径，90度弯头；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：端面平整度≤0.02mm，无渗漏；5. 内外表面无毛刺、裂纹
	个
	10
	35

	5
	氧气二级稳压器
	1. 输入压力：0.2-1.0MPa；2. 输出压力：0.2-0.4MPa（可调）；3. 流量：≥10m³/h；4. 稳压精度：≤±5%；5. 噪音：≤40dB(A)；6. 材质：阀体为黄铜，过流部件为304不锈钢；7. 具备过压保护、泄压功能
	台
	1
	3000

	6
	氧气流量计
	1. 测量范围：0-10m³/h；2. 精度等级：1.5级；3. 工作压力：≤1.0MPa；4. 介质：医用氧气；5. 显示方式：现场数字显示，具备瞬时流量、累计流量显示功能；6. 材质：过流部件为304不锈钢；
	台
	1
	4000

	7
	阀门
	1. 材质：阀体为黄铜，阀杆为304不锈钢；2. 规格：DN15/DN20；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：零泄漏，符合医用氧气使用要求
	套
	2
	170

	8
	氧气支管
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：外径8mm，壁厚1mm；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 内外表面光洁度：Ra≤0.8μm；5. 管内无杂质、油污，洁净度符合医用要求
	米
	260
	50

	9
	氧气检修阀
	1. 材质：阀体为黄铜，阀杆为304不锈钢；2. 规格：DN15/DN20；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：零泄漏，符合医用氧气使用要求
	套
	9
	50

	10
	装饰线槽
	常规通用线槽
	米
	12
	20

	11
	设备带
	1. 规格：长度60m，单根长度可定制；2. 材质：铝合金型材，表面阳极氧化处理；3. 结构：双腔结构，分别走氧气管路和电气线路，强弱电分离；4. 安装方式：壁挂式安装；5. 防护等级：IP30
	米
	60
	160

	12
	终端
	1. 类型：快速插拔式，适配国标医用氧气接头；2. 材质：主体为黄铜，密封件为医用级硅橡胶；3. 工作压力：0.2-0.4MPa；4. 流量：≥100L/min；5. 密封性能：无泄漏，插拔次数≥10000次
	套
	24
	140

	13
	漏电保护器
	额定电流16A，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1s，符合国标GB 13955-2017
	支
	9
	40

	14
	插座
	10A/16A，医用防溅型，符合GB 2099.1-2021
	支
	24
	20

	15
	电源线
	国标RVV 3*1.5mm²/3*2.5mm²，阻燃型，符合GB 5023-2008
	米
	200
	5

	16
	日光灯
	LED光源，色温4000K，显色指数Ra≥80，功率18W，符合GB 7000.1-2015，有配套灯罩
	套
	24
	40

	17
	开关
	10A，墙壁式，符合GB 16915.1-2014
	支
	24
	40


（二）质量要求
1.供应商须提供全新的货物，表面无划伤、无破损、无污渍，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。

2.产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目询价文件的质量要求。

3.产品上均有产品质量检验合格标志，交货验收时须提供产品合格的检测报告，否则采购人有权拒收。

4.货物出现质量问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

5.设备带安装完成后需完成管路吹扫及气密性试验。
（三）售后服务要求

1.安装并使用30日内如产品出现质量问题，须在接到采购人通知后及时响应并及时到达现场（工作日4小时内，非工作日24小时内），免费负责退换。

2.质保期：质保期自验收合格之日起计算1年。

3.供应商须为本项目配备售后服务联系人及联系电话。
（四）安全要求
供应商货物配送过程中出现安全事故等，其责任和损失由供应商承担。
五、商务要求
1.交货时间：合同签订后30工作日内完成送货及安装。
2.交货地点：成都市新都区第三人民医院E区2楼血透中心。
3.付款方式：验收合格并正式交付采购人使用后支付合同金额的100%。供应商须提供合法有效完整的完税发票及凭证资料，因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由供应商承担一切后果，采购人不承担任何违约责任。供应商指定收款账户信息详见合同尾页签章处。供应商应当承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款项中直接抵扣。
4.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

5.验收标准：按国家相关规定及询价文件要求、合同约定相关内容进行验收。

六、承诺函

成都市新都区第三人民医院：

根据贵单位                       项目，我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

（八）参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次采购活动的供应商。

四、我单位保证按照询价文件要求提供的文件和说明是真实、准确的，并愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证其真实、准确。
                          供应商名称(公章)：

              法定代表人或授权代表（签字）：

                             年    月   日
七、廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

 承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

                                                    年  月  日
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