成都市新都区第三人民医院
2027年空调系统运维服务采购项目调研需求

一、服务内容
1.服务目标：供应商完成采购人空调和手术室净化系统日常、月度、季度的运维管理,确保空调和手术室净化系统的各项指标均达到并满足现行的国家规范和验收、检查标准，净化区域各项技术指标达到《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》技术标准。
2.维保管理方式：
2.1在运维期间，为了保证空调和手术室净化系统等核心区域正常运行，供应商需指派不少于3人，其中1人为项目负责人（不驻场），2人专业维保技术人员【1人持有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业），1人持有《中华人民共和国特种作业操作证》（制冷与空调作业证）】进驻医院内进行维保，驻场时间为国家法定工作日，每日驻场时间为8:00-17:30。国家法定节假日及日常休息期间维保技术人员应在接到采购人通知后1小时内到达现场，如为应急抢修须30分钟内到达现场，小修4小时内修复完毕；大修24小时内修复完毕。供应商发现的故障应立即进行处理和修复，修复后应及时通知采购人，并按规定时限响应及修复。
2.2供应商指派的专业维保技术人员须持证上岗，合同履约当日须提供人员的身份证、在职证明、健康证、特种作业操作证复印件，人员一经确定，不得随意更换，确需更换，应提前十五日向采购人提起书面申请，在征得采购人书面同意后方可更换。
2.3供应商应自觉遵守采购人各项规章制度，主动接受、积极配合采购人的监督和抽查。供应商在服务期间由于自身违规、违法行为导致的一切后果，由供应商全权负责，与采购人无关。
2.4在运维期间，供应商自行配备维保设备，涉及高空作业的需由持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业）的人员进行作业。涉及压力容器施工、维修、检修作业，须符合《特种设备安全监察条例》，需持有中华人民共和国特种设备《安全管理和作业人员证》R1（压力容器作业证书)人员进行操作。涉及吊装高危作业的，需持有中华人民共和国特种设备《安全管理和作业人员证》（A证）的专职安全管理人员在现场监护，并做好现场安全管理各项工作，严格遵守采购人的特种作业管理流程。同时必须严格按空调设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保院内空调设备正常运行，并保证人身安全。如在运维期间发生安全事故，由供应商承担全部责任。
二、服务范围
1.住院大楼中央空调模块多联机组以及风机盘管和吸顶式内机形成舒适型空调系统。
2.手术室净化区域中央空调模块多联机组，以及空气处理机组。其他包含：给排水系统、强电系统、门禁系统、背景音乐系统、呼叫系统、监控系统、内外网及电话弱电系统、装饰系统等设备设施的运行管理。
3.PCR实验室净化空调设备系统，包含风冷室外空调主机，恒温恒湿空调主机。
4.门诊楼空调设备系统，包含多联机外机，风机盘管及吸顶式内机。
[bookmark: _GoBack]    5.G区中西医结合康复诊疗中心空调设备系统，包含多联机外机，风管式内机，天井式内机，风管机，控制器。
6.医院内现在使用分体式空调，1P空调36台，1.5P空调156台，2P空调24台，3P空调37台，5P空调2台；按实际使用数量为准。
7.具体设备维护保养清单如下：
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	(1)住院大楼中央空调维修保养

	1
	变频多联式空调室内机
	RPI-80FSN6QL
	台
	14

	2
	变频多联式空调室内机
	RPI-71FSN6QL
	台
	13

	3
	变频多联式空调室内机
	RPI-63FSN6QL
	台
	34

	4
	变频多联式空调室内机
	RPI-56FSN6QL
	台
	20

	5
	变频多联式空调室内机
	RPI-50FSN6QL：30
	台
	30

	6
	变频多联式空调室内机
	RPI-45FSN6QL
	台
	12

	7
	变频多联式空调室内机
	RPI-40FSN6QL
	台
	148

	8
	变频多联式空调室内机
	RPI-36FSN6QL
	台
	55

	9
	变频多联式空调室内机
	RPI-36FSN6QL
	台
	50

	10
	变频多联式空调室内机
	RPI-22FSN6QL
	台
	110

	11
	变频多联式空调室外机
	RAS-135FSN6Q
	台
	1

	12
	变频多联式空调室外机
	RAS-1240FSN6Q
	台
	1

	13
	变频多联式空调室外机
	RAS-1180FSN6Q
	台
	1

	14
	变频多联式空调室外机
	RAS-1010FSN6Q
	台
	2

	15
	变频多联式空调室外机
	RAS-900FSN6Q
	台
	13

	16
	变频多联式空调室外机
	RAS-850FSN6Q
	台
	1

	17
	变频多联式空调室外机
	RAS-800FSN6Q
	台
	1

	18
	变频多联式空调室外机
	RAS-630FSN6Q
	台
	2

	19
	变频多联式空调室外机
	RAS-504FSN6Q
	台
	1

	20
	变频多联式空调新风处理机（配室外机）
	RPI-224KFN6QH
	台
	2

	21
	变频多联式空调新风处理机（配室外机）
	RPI-280KFN6QH
	台
	1

	22
	变频多联式空调新风处理机（配室外机）
	RPI-335KFN6QH
	台
	12

	23
	变频多联式空调新风处理机（配室外机）
	RPI-450KFN6QH
	台
	9

	24
	变频多联式空调新风处理机（配室外机）
	RPI-560KFN6QHF
	台
	1

	25
	冷暖（热泵）多功能屋顶式空调机
	WRF130H
	台
	1

	（2）手术室净化区域空调维修保养

	26
	回风过滤网
	820*370  
	个
	36

	27
	排风过滤网
	400*400
	个
	20

	28
	中效过滤器
	592*592*381
	个
	20

	29
	中效过滤器
	592*490*381
	个
	8

	30
	中效过滤器
	592*287*53
	个
	116

	31
	亚高效过滤器
	592*490*292
	个
	6

	32
	高效过滤器
	320*320*70
	个
	7

	33
	高效过滤器
	484*484*70
	个
	15

	34
	高效过滤器
	610*305*292
	个
	36

	35
	水泵
	WRF130H
	台
	3

	36
	空调模块机
	RAS-135FSN6Q
	台
	6

	37
	空气处理机组
	RPI-224KFN6QH
	台
	9

	38
	空调自动控制系统
	各种型号
	台
	9

	39
	加湿器
	各种型号
	台
	9

	40
	杀菌处理装置器
	各种型号
	台
	9

	41
	装饰系统
	各种型号
	项
	1

	42
	给排水系统
	各种型号
	项
	1

	43
	强电系统
	各种型号
	项
	1

	44
	门禁系统
	各种型号
	项
	1

	45
	背景音乐系统
	各种型号
	项
	1

	46
	呼叫系统
	各种型号
	项
	1

	47
	监控系统
	各种型号
	项
	1

	48
	内外网及电话弱电系统
	各种型号
	项
	1

	49
	空调通风系统
	各种型号
	项
	1

	50
	空调水系统
	各种型号
	项
	1

	（3）PCR实验室净化空调维修保养

	51
	风冷室外空调主机
	SXFL－48
	台
	1

	52
	恒温恒湿空调主机
	SXFL－4JTH
	台
	1

	53
	空调自动控制系统
	各种型号
	台
	1

	54
	空气处理机组
	各种型号
	台
	1

	55
	加湿器
	各种型号
	台
	1

	56
	杀菌处理装置器
	各种型号
	台
	1

	57
	初效过滤器
	775*445*21
	个
	64

	58
	初效过滤器
	390*310*21
	个
	16

	59
	中效过滤器
	775*445*450*8P*21
	个
	40

	60
	高效过滤器
	484*484*70
	个
	1

	61
	高效过滤器
	610*305*292
	个
	9

	（4）门诊楼空调维修保养

	62
	开利多联机外机
	GCHV-VD450SR1M-S-DM03
	台
	4

	63
	开利多联机外机
	GCHV-VD560SR1M-S-DM03
	台
	1

	64
	开利多联机外机
	GCHV-VD615SR1M-S-DM03
	台
	1

	65
	开利多联机外机
	GCHV-VD850WSAM-T-DS03
	台
	2

	66
	开利多联机外机
	GCHV-VD900WSAM-T-DS03
	台
	2

	67
	开利多联机外机
	GCHV-VD1120WSAM-T-DS03
	台
	1

	68
	多联新风
	GCHV-450XFSA
	台
	4

	69
	多联新风
	GCHV-550XFSA
	台
	1

	70
	多联风管内机
	GCHV-22F1C(内置水泵）
	台
	26

	71
	多联风管内机
	GCHV-28F1C(内置水泵）
	台
	26

	72
	多联风管内机
	GCHV-36F1C(内置水泵）
	台
	13

	73
	多联风管内机
	GCHV-45F1C(内置水泵）
	台
	7

	74
	多联风管内机
	GCHV-56F1C(内置水泵）
	台
	8

	75
	多联风管内机
	GCHV-71F1C(内置水泵）
	台
	31

	76
	多联风管内机
	GCHV-80F2B(外置水泵）
	台
	7

	77
	美的多联机外机
	MDV-504W/D2SN1-8V(I)
	台
	1

	78
	天花机内机
	各种型号
	台
	13

	79
	广东胜鑫空调室外机
	SXFL-48
	台
	1

	80
	洁净机组
	SXJFL-48JTH
	台
	1

	81
	高效过滤器
	484*484*70
	个
	9

	82
	回风过滤器
	610*305*292
	个
	8

	（5）分体机空调维修保养

	83
	分体机室外主机
	各类品牌1P
	台
	36

	84
	分体机室内机
	各类品牌1P
	台
	36

	85
	分体机室外主机
	各类品牌1.5P
	台
	156

	86
	分体机室内机
	各类品牌1.5P
	台
	156

	87
	分体机室外主机
	各类品牌2P
	台
	24

	88
	分体机室内机
	各类品牌2P
	台
	24

	89
	分体机室外主机
	各类品牌3P
	台
	37

	90
	分体机室内机
	各类品牌3P
	台
	37

	91
	分体机室外主机
	各类品牌5P
	台
	2

	92
	分体机室内机
	各类品牌5P
	台
	2

	（6）G区中西医结合康复诊疗中心空调维修保养

	93
	室外多联机组
	各种型号
	台
	1

	94
	室内四面天花机
	各种型号
	台
	4

	95
	室内风机盘管
	各种型号
	台
	11

	（7）住院大楼介入导管室空调维修保养

	96
	变频中静压风管式空调室外机
	KFR.120W/BP2N1-5R1(TR)
	台
	1

	97
	变频分体嵌入式空调器室外机
	KFR.51W/BP3N8-828
	台
	1

	98
	变频多联式空调室内机
	RPI-80FSN6QL
	台
	1

	99
	变频多联式空调室内机
	RPI-71FSN6QL
	台
	1

	（8）康复诊疗中心及体检中心中央空调维修保养

	100
	多联式空调（热泵）机组室外机
	MDV-504WD2SN1-8V（1）
	台
	1

	101
	维克空调室外机
	VAXM25024
	台
	3

	102
	洁净室用空气调节机组
	VAC1419A25HM
	台
	1

	103
	排风高效机柜
	
	台
	2

	104
	空调自动控制系统
	
	套
	1

	105
	加湿器
	
	台
	1

	106
	杀菌处理装置器
	
	台
	1

	107
	四面天花机
	
	台
	13

	108
	初效过滤器
	592*592*381 6*4
	个
	24

	109
	中效过滤器
	592*592*381 6*4
	个
	24

	（9）其它检测费用

	110
	中央空调检测报告费用
	
	份
	1

	111
	净化空调检测报告费用
	
	份
	1


8.中央空调系统和住院大楼四楼手术室区域净化系统（投入使用手术室区域除消防以外所有设备），维保项目具体内容如下：
8.1净化区域装饰系统、给排水系统、强电系统、空调自控系统、空调通风系统、空调水系统、空气处理机组系统、冷热源系统维护保养。
8.2净化层流区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测。
8.3中央空调通风系统、变频多联式空调室内机、变频多联式空调室外机、变频多联式空调新风处理机室内机、变频多联式空调新风处理机室外机、冷暖（热泵）多功能屋顶式空调机。
8.4分体式空调内机、外机。
9.对设备进行维修、维护保养及调试校正等各项服务，保证设备各项性能指标、技术参数达到整机出厂要求，并能满足科室使用要求。
10.设备性能质控保障性服务的实施、软件功能升级。提高设备的使用率，降低故障风险，确保设备正常、安全使用。
11.协助采购人对院区内已安装的分体式空调进行移机或拆除，供应商不应向采购人收取增加铜管费、人工费、制冷剂充注费、调试费等其它费用。
三、服务要求
（一）净化层流系统的检修及清洗服务要求
1.每日保养
- 检查净化机组、风机运行状态，无异常声响、振动、报警
- 核查洁净区压差、温湿度参数正常
- 检查层流天花、送回风口，保证通畅无遮挡
- 检查手术室自净功能、情报面板及联锁报警功能
2.每周保养
- 清洗初效过滤网并复位
- 擦拭消毒回风口格栅、滤网
- 清理机组冷凝水盘，疏通排水
- 清洁机组外表面及电控箱表面灰尘
- 记录洁净区压差数据
3.每月保养
- 检测初、中效过滤器压差，超压更换
- 电控箱内部除尘、紧固接线端子
- 检测风机运行电流、工况状态
- 校准温湿度传感器
- 检查各类风阀、调节阀启闭状态
4.每季度保养
- 更换中效过滤器，检查密封无漏风
- 检查空调水系统管路，排查渗漏、堵塞
- 检测层流工作面风速
- 检查高效送风口、静压箱密封性
- 清洗、除垢、消毒加湿器
5.每半年保养
- 高压深度清洗消毒表冷器翅片
- 检测风机、电机绝缘性能
- 清洁消毒机组内部腔体、消声段、均流段
- 负压区域排风高效过滤器检漏、更换
- 检查紧固机组固定螺栓、减震配件
6.每年保养
- 所有高效过滤器PAO检漏，超标更换
- 检测洁净区尘埃粒子、沉降菌等洁净指标
- 全面清洗消毒风管、静压箱
- 整体校准自控系统、联锁及报警功能
- 调试系统风量、换气次数、气流组织
- 全面检修风机、电机、各类阀件及配套设备
- 年度保养完成后需出具检测合格报告
- 整理归档全年维保、检测、更换资料
（二）巡检服务要求
1.巡检人员须每日对维护区域进行巡查并做好记录。
2.供应商应每月对设备层的线路进行检修。
（三）手术室自检服务要求
1.供应商每季度须对手术室的尘埃粒子数进行检测1次。
2.供应商每季度须对手术室的压差进行检测1次。
3.供应商每季度须对手术室的风速进行检测1次。
（四）变频多联式空调室外机维保要求
1.年度保养（1次/半年）
（1）检查及清理主机控制板
（2）清洗外机铝翅片
（3）检查主机外观和位移
（4）检查压缩机工作电压、电流
（5）检查压缩机吸气、排气压力
（6）检查机组噪声、振动情况
（7）对机组进行检漏
（8）检查空调器安全保护装置
（9）按室外温度条件调试空调器
（10）检查电器线路情况、并收紧电路上的各个接点、检查压缩机电机及内机电机绝缘
（11）提供监控数据、年检报告
（12）对存在的问题提出修改意见
（13）清洗内机回风过滤网
（14）对机组锈蚀地方除锈刷防锈漆
2.月度保养
（1）开机运行测试制冷制热效果是否达到设定值
（2）检查压缩机工作三相电压、电流
（3）检查压缩机吸气、排气压力
（4）检查电器线路情况
（5）提供检查报告
（6）检查机组各参数的设定值及安全保护开关的额定值
3.紧急维修
（1）处理影响运行的机组故障
（2）运行机组至正常工作状态
（3）最短时间内到达现场进行维修，其服务次数不受限制
（五）变频多联式空调室内机维保要求
1.检查盘管翅片清洁度，若有必要进行清洗。
2.清洗送风口和回风口。
3.清洁回风滤网并喷洒消毒液。
4.温控开关除尘、清洁。
5.清洁冷凝水盘及畅通冷凝水管。
（六）变频多联式空调新风处理机维保要求
1.调节风机皮带松紧度。
2.电机及风机轴承润滑油检查或更换。
3.检查盘管翅片，若有必要进行清洗。
4.清洗送风口和回风口。
5.清洁冷凝水盘及畅通冷凝水管。
6.清洁回风滤网并喷洒消毒液。
（七）冷暖（热泵）多功能屋顶式空调机
1.检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。
2.检测机组压缩机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况。
3.检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、检查各接线端。
4.检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。
5.检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。
（八）分体式空调
1.每半年进行1次进风过滤网清洗。
2.每年一次检查制冷剂压力、清洗蒸发器和冷凝器。
3.每季度清除风扇及散热片的积灰。
四、技术服务标准
1.中央空调技术服务标准：
按照国家卫健委《公共场所集中空调通风系统清洗规范》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》对集中空调通风系统清洗的相关要求，严格消毒，使军团菌灭菌率达到《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的标准，项目完成后，由具有检测资质的第三方专业检测机构验收并出具清洗消毒效果检测报告（检测费用由供应商承担）。若清洗消毒效果检测结果无法达到规定标准，视同供应商违约，采购人有权终止合同，并追究供应商违约责任。
2.净化空调技术服务标准：
按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的最新相关技术要求：
（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
（2）《医院空气净化管理标准》WS/T 368-2025
（3）《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012
说明：静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒后的检测数据为准。

注：本项目的具体需求以采购文件为准。
