[bookmark: OLE_LINK1]附件1  项目建设背景及要求

1、 项目建设背景及现状
[bookmark: _GoBack]为满足医院发展需要，拟在医院机房部署一套IT运维管理平台，保障机房基础设施24小时稳定运行，规避机房断电、温湿度异常、漏水、火灾、非法入侵等安全风险。  
2、 项目服务要求
1、支持B/S、C/S双架构，支持多客户端、多账号同时在线访问，无需安装专用客户端即可网页端运维
2、支持分布式部署、集中式管理
3、支持3D组态可视化展示，机房布局、设备状态、测点位置直观呈现，支持自定义组态编辑
4、平台稳定可靠，全年不间断运行，系统可用性≥99.9%，支持断电重启自动恢复、数据断点续存
5、需全覆盖机房核心监测对象，支持标准协议与私有协议适配，采集精度符合机房规范
6、环境监控：温湿度、精密空调、新风系统、漏水检测、烟感、空气质量、除湿机运行状态
7、动力监控：市电、配电柜、UPS、蓄电池组、柴油发电机、防雷设备，可监测电压、电流、功率、负载、电池内阻、温度、后备时长等全量参数
8、安防监控：门禁状态、出入记录、视频画面联动、非法闯入告警、红外报警
9、消防监控：消防主机状态、烟温感告警、灭火装置状态、消防联动信号采集
10、其他扩展：支持后期新增设备、点位扩容，支持网络设备、服务器运行状态简易对接
11、支持多级告警自定义（紧急、重要、一般、提示），可按不同测点、不同时间段设置独立阈值、采集频率、告警开关
12、多渠道告警推送：平台弹窗、声光告警、短信、微信/APP推送、语音播报，支持按告警级别定向推送对应运维人员
13、完整告警生命周期管理：告警触发、确认、处理、闭环、归档、追溯，全程日志记录，支持手动消警、备注记录
14、支持联动控制：异常状态联动空调、新风、门禁等设备启停，实现自动化应急处置 历史数据、告警记录、操作日志长期存储，存储周期≥12个月，支持超期数据自动备份、清理
15、支持自定义报表生成，可按日/周/月/年输出温湿度、电力、告警、设备运行报表，支持Excel、PDF格式导出
16、支持数据曲线、趋势分析、异常统计，为机房运维优化、能耗分析、故障预判提供数据支撑
17、多级权限分级管理：超级管理员、运维管理员、浏览用户等角色权限自定义，支持账号独立授权、操作权限细分
18、全程日志审计：用户登录、参数修改、设备操作、告警处理全流程留痕，可溯源查询
19、支持数据加密传输、账号密码安全策略，防止越权操作、数据篡改             

（具体需求以采购文件为准）
