成都市新都区第三人民医院
设备带采购项目调研需求

一、需求
（一）购置清单及技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	氧气主管
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：外径16mm，壁厚2mm；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 内外表面光洁度：Ra≤0.8μm；5. 耐腐蚀性能：符合医用流体输送要求，无有害物质析出
	米
	80

	2
	不锈钢弯头
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：匹配对应管径，90度弯头；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：端面平整度≤0.02mm，无渗漏；5. 内外表面无毛刺、裂纹
	个
	10

	3
	氧气副管
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：外径14mm，壁厚1.5mm；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 内外表面光洁度：Ra≤0.8μm；5. 耐腐蚀性能：符合医用流体输送要求
	米
	65

	4
	不锈钢弯头
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：匹配对应管径，90度弯头；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：端面平整度≤0.02mm，无渗漏；5. 内外表面无毛刺、裂纹
	个
	10

	5
	氧气二级稳压器
	1. 输入压力：0.2-1.0MPa；2. 输出压力：0.2-0.4MPa（可调）；3. 流量：≥10m³/h；4. 稳压精度：≤±5%；5. 噪音：≤40dB(A)；6. 材质：阀体为黄铜，过流部件为304不锈钢；7. 具备过压保护、泄压功能
	台
	1

	6
	氧气流量计
	1. 测量范围：0-10m³/h；2. 精度等级：1.5级；3. 工作压力：≤1.0MPa；4. 介质：医用氧气；5. 显示方式：现场数字显示，具备瞬时流量、累计流量显示功能；6. 材质：过流部件为304不锈钢；
	台
	1

	7
	阀门
	1. 材质：阀体为黄铜，阀杆为304不锈钢；2. 规格：DN15/DN20；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：零泄漏，符合医用氧气使用要求
	套
	2

	8
	氧气支管
	1. 材质：304医用级不锈钢；2. 规格：外径8mm，壁厚1mm；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 内外表面光洁度：Ra≤0.8μm；5. 管内无杂质、油污，洁净度符合医用要求
	米
	260

	9
	氧气检修阀
	1. 材质：阀体为黄铜，阀杆为304不锈钢；2. 规格：DN15/DN20；3. 承压能力：≥1.6MPa；4. 密封性能：零泄漏，符合医用氧气使用要求
	套
	9

	10
	装饰线槽
	1.材质：塑料线槽；2.阻燃等级高于B2
	米
	12

	11
	设备带
	1. 规格：单根设备带可根据现场施工尺寸按需定制，单根长度不限；2. 材质：铝合金型材，表面阳极氧化处理；3. 结构：双腔结构，分别走氧气管路和电气线路，强弱电分离；4. 安装方式：壁挂式安装；5. 防护等级：IP30
	米
	60

	12
	终端
	1. 类型：快速插拔式，适配国标医用氧气接头；2. 材质：主体为黄铜，密封件为医用级硅橡胶；3. 工作压力：0.2-0.4MPa；4. 流量：≥100L/min；5. 密封性能：无泄漏，插拔次数≥10000次
	套
	24

	13
	漏电保护器
	额定电流16A，漏电动作电流30mA，动作时间≤0.1s，符合国标GB 13955-2017
	支
	9

	14
	插座
	10A/16A，医用防溅型，符合GB 2099.1-2021
	支
	24

	15
	电源线
	国标RVV 3*1.5mm²/3*2.5mm²，阻燃型，符合GB 5023-2008
	米
	200

	16
	日光灯
	LED光源，色温4000K，显色指数Ra≥80，功率18W，符合GB 7000.1-2015，有配套灯罩
	套
	24

	17
	开关
	10A，墙壁式，符合GB 16915.1-2014
	支
	24


（二）质量要求
1.供应商须提供全新的货物，表面无划伤、无破损、无污渍，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。
2.产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目的质量要求。
3.产品上均有产品质量检验合格标志，交货验收时须提供产品合格的检测报告，否则采购人有权拒收。
4.货物出现质量问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
5.设备带安装完成后需完成管路吹扫及气密性试验。
（三）售后服务要求
1.安装并使用30日内如产品出现质量问题，须在接到采购人通知后及时响应并及时到达现场（工作日4小时内，非工作日24小时内），免费负责退换。
2.质保期：质保期自验收合格之日起2年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后应根据采购人要求及时响应，完成问题产品维修、更换，并在1天内完成恢复正常使用，维修的费用供应商自行承担，经两次维修仍不能正常使用，供应商应免费更换。
3.供应商须为本项目配备售后服务联系人及联系电话。
（四）安全要求
供应商货物配送、安装过程中出现安全事故等，其责任和损失由供应商承担。
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